Шкафы

Общие положения

Полный перечень  шкафов контейнера приведен в таблице

Таблица 1 – Перечень шкафов

| Шкаф | Стандарт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - ШЭТ 311.21-1 | Нетиповой |  |
| - ШЭТ 411.21-1 | Нетиповой |  |
| - ШЭТ 610.01-1 | Нетиповой |  |
| - ШЭТ ПДС-2-0/256 | Нетиповой |  |
| - ШЭТ ПДС-2-111/160 | Нетиповой |  |

Шкаф ШЭТ 311.21-1 основных защит автотрансформатора 330-750 кВ, УРОВ, АПВ

Реализуемые функции ИЭУ шкафа представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Функции в составе ИЭУ шкафа ШЭТ 311.21-1

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ИЭУ 1 | В составе типового шкафа ШЭТ 311.01-1 | ДЗТ, ГЗ АТ, ТЗ АТ, ГЗ РПН АТ, ГЗ ЛРТ, ТЗ ЛРТ, КИВ, ТЗО ВН, ТЗО СН, МТЗ НН, КИ НН, ЗП, КОН, ТК ЗДЗ, ПО УРОВ НН, УРОВ В СН, АПВ В СН, КСН В СН, РАС |
| ИЭУ 2 | Добавленный комплект | ДЗТ, ГЗ АТ, ТЗ АТ, ГЗ РПН АТ, ГЗ ЛРТ, ТЗ ЛРТ, КИВ, ТЗО ВН, ТЗО СН, МТЗ НН, КИ НН, ЗП, КОН, ТК ЗДЗ, ПО УРОВ НН, УРОВ В СН, АПВ В СН, КСН В СН, РАС |
| ИЭУ 3 | В составе типового шкафа ШЭТ 311.01-1 | ДЗО НН, РАС |

Шкаф ШЭТ 411.21-1 резервных защит автотрансформатора 220-750 кВ, АРНТ

Реализуемые функции ИЭУ шкафа представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Функции в составе ИЭУ шкафа ШЭТ 411.21-1

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ИЭУ 1 | В составе типового шкафа ШЭТ 410.01-1 | СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ОУ, АУ, БНН), БК, АМТЗ, ЗНР, РАС |
| ИЭУ 2 | В составе типового шкафа ШЭТ 410.01-1 | СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ОУ, АУ, БНН), БК, АМТЗ, ЗНР, РАС |
| ИЭУ 3 | Добавленный комплект | АРНТ, РАС |

Шкаф ШЭТ 611.01-1 ПА АТ(Т) 330-750 кВ

Реализуемые функции ИЭУ шкафа представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Функции в составе ИЭУ шкафа ШЭТ 611.01-1

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ИЭУ 1 | В составе типового шкафа ШЭТ 611.01-0 | АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ, РАС |
| ИЭУ 2 | В составе типового шкафа ШЭТ 611.01-0 | АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ, РАС |

Шкаф ШЭТ 620.21-1 ПА одной ЛЭП 110-750 кВ (АЛАР, АОПН, АОПО, ФОЛ) и одного АТ (АЛАР,  АОПО, ФОАТ, ФОДТ)

Реализуемые функции ИЭУ шкафа представлены в таблице.

Таблица 5 – Функции в составе ИЭУ шкафа ШЭТ 620.21-1

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ИЭУ 1 | В составе типового шкафа ШЭТ 610.01-0 | АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ, РАС |
|  | В составе типового шкафа ШЭТ 620.01-0 | АЛАР, АОПО, ФОЛ, ФОДЛ, РАС |
| ИЭУ 2 | В составе типового шкафа ШЭТ 610.01-0 | АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ, РАС |
|  | В составе типового шкафа ШЭТ 620.01-0 | АЛАР, АОПО, ФОЛ, ФОДЛ, РАС |

Шкаф ШЭТ ПДС-2-0/256

Реализуемые функции ПДС шкафа представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Функции в составе ПДС шкафа ШЭТ ПДС-2-0/256

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ПДС 1 | Нетиповой комплект | 0 дискретных входов, 128 дискретных выходов |
| ПДС 2 | Нетиповой комплект | 0 дискретных входов, 128 дискретных выходов |

Шкаф ШЭТ ПДС-2-111/160

Реализуемые функции ПДС шкафа представлены в таблице.

Таблица 7 – Функции в составе ПДС шкафа ШЭТ ПДС-2-111/160

| Устройство | Комплект | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| ПДС 1 | Типовой комплект | 111 дискретных входов, 32 дискретных выхода |
| ПДС 2 | Нетиповой комплект | 0 дискретных входов, 128 дискретных выходов |

Контейнеры

Контейнер типа КЭТ 6-2-II СЗАУ АТ 330-750 кВ и СШ 330-750 кВ

Спецификация

Шкафы и ящики РЗА в составе контейнера КЭТ 6-2-II представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Шкафы и ящики в составе контейнера КЭТ 6-2-II

| Состав оборудования | Тип ШЭТ | Реализуемые функции |
| --- | --- | --- |
| Шкаф основных защит автотрансформатора 330-750 кВ и ошиновки 6-35 кВ, УРОВ, АУВ | 311.21-1 (нетиповой) | ИЭУ 1: ДЗТ, ГЗ АТ, ТЗ АТ, ГЗ РПН АТ, ГЗ ЛРТ, ТЗ ЛРТ, КИВ, ТЗО ВН, ТЗО СН, МТЗ НН, КИ НН, ЗП, КОН, ТК ЗДЗ, ПО УРОВ НН, УРОВ В СН, АПВ В СН, КСН В СН, РАС; ИЭУ 2: ДЗТ, ГЗ АТ, ТЗ АТ, ГЗ РПН АТ, ГЗ ЛРТ, ТЗ ЛРТ, КИВ, ТЗО ВН, ТЗО СН, МТЗ НН, КИ НН, ЗП, КОН, ТК ЗДЗ, ПО УРОВ НН, УРОВ В СН, АПВ В СН, КСН В СН, РАС; ИЭУ 3: ДЗО НН, РАС. |
| Шкаф резервных защит автотрансформатора 220-750 кВ | 411-21-1 (нетиповой) | ИЭУ 1: СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ОУ, АУ, БНН), БК, АМТЗ, ЗНР, РАС. ИЭУ 2: СЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ОУ, АУ, БНН), БК, АМТЗ, ЗНР, РАС. ИЭУ 3: АРНТ |
| Дифференциальная защита ошиновки ВН (ИЭУ1), СН (ИЭУ2), УРОВ, АУВ | 441.01-1 | ИЭУ1: ДЗО, КЦТ, БНН, РАС, УРОВ В1, АПВ В1, КСН В1, ЗНФ В1, АУВ В1, УРОВ В2, АПВ В2, КСН В2, ЗНФ В2, АУВ В2. ИЭУ2: ДЗО, КЦТ, БНН; РАС; УРОВ В1, АПВ В1, КСН В1, ЗНФ В1, АУВ В1; УРОВ В2, АПВ В2, КСН В2, ЗНФ В2, АУВ В2. |
| Дифференциальная защита сборных шин 330-750 кВ, УРОВ (1 комплект) | 340.01-1 | ИЭУ: ДЗШ, КЦТ, БНН; УРОВ, РАС. |
| Дифференциальная защита сборных шин 330-750 кВ, УРОВ (2 комплект) | 340.01-1 | ИЭУ: ДЗШ, КЦТ, БНН; УРОВ, РАС. |
| Шкаф ПА АТ 330-750 кВ | 611.01-1 | ИЭУ1: АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ; РАС. ИЭУ2: АЛАР, АОПО, БНН, ФОТ, ФОВ, ФОДТ; РАС. |
| Шкаф организации цепей напряжения двух ТН с резервированием от двух источников | ЦН.3 | ЦН двух ТН, распределение цепей переменного напряжения устройств РЗА, АСУ ТП с возможностью переключения (ручного или дистанционного) цепей напряжения на два резервируемых трансформатора напряжения |
| Шкаф контроллера присоединения, измерительных преобразователей и сетевых коммутаторов | КП+СК+ИП (нетиповой) | - |
| Ящик распределения оперативного тока внутренней установки с четырьмя участками | ШРОТ КЭТ | - |
| Шкаф учета | нетиповой | Прибор учета 1: Технический учет электроэнергии по стороне ВН АТ Прибор учета 2: Технический учет электроэнергии по стороне СН АТ |
| Шкаф промежуточных клеммников для подключения аналоговых сигналов | Нетиповой (342 измер. клеммы) | - |
| Шкаф преобразователей дискретных сигналов №1 (для первой архитектуры) | ШЭТ ПДС-2-222/064 | ПДС 1, ПДС 2 |
| Шкаф преобразователей дискретных сигналов №2 (для первой архитектуры) | ШЭТ ПДС-2-0/256 (нетиповой) | ПДС 1, ПДС 2 |
| Шкаф аварийной аккумуляторной батареи |  |  |
| Ящик оптических кроссов |  |  |
| Ящик технологического питания переменным током вспомогательных систем |  |  |